设备安装安全管理制度

为进一步规范化工设备安装施工安全管理，防范安全事故发生，保障人员生命与财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《特种设备安全法》等法律法规，结合实际修订本制度。

第一章 总则

第一条 目的：为加强对施工方及施工人员的全过程安全管理，明确各方安全责任，预防和减少生产安全事故，保障施工顺利进行，特制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于温岭市泽国化工机械设备有限公司（以下简称“公司”）各类厂房内新建、改建、扩建的化工设备生产线安装工程。参与该工程项目的所有施工单位、监理单位及相关人员，均应严格遵守本制度。

第三条 基本原则：施工过程应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持科学合理、质量优先、节能环保、经济高效的原则，严格按照设计文件、国家标准规范及合同要求组织实施，安全责任落实到岗到人。

第二章 施工手续办理

第四条 施工单位必须具备有效的石油化工工程施工总承包资质和安全生产许可证，办理施工手续时需提交安全资质证明、营业执照及针对本项目的安全施工专项方案（含应急处置措施）。

第五条 施工前必须签订《施工安全合约书》，由施工单位法人代表或其书面授权人员签字并加盖单位公章后生效，合约书应明确双方安全责任划分、事故处理方式及违约责任。

第六条 施工单位按工程合同金额的5%缴纳施工安全保证金（最低不低于1万元），作为施工期间安全违规处罚、应急处置及事故赔偿的备用金。工程竣工后，经公司安全管理部门验收合格且无未处理安全问题的，保证金在30个工作日内全额退还；若发生安全事故或违规行为，公司有权从保证金中直接扣除相关费用，不足部分由施工单位补足。

第七条 涉及临时用电、高空作业（2米及以上）、临时动火、受限空间（如地坑、储罐等）、动土、吊装等危险作业的，必须提前办理专项作业许可证，涉及受限空间作业的，许可证审批需附气体检测方案和应急救援预案。经公司工程部及安全管理部门联合审批后方可作业，许可证有效期最长不超过72小时，逾期需重新申请。

第八条 施工人员必须接受公司安全管理部门组织的专项安全培训（培训时长不少于8学时），考核合格后取得《施工作业资格证》方可入场；培训内容应包括现场危险源辨识、应急处置流程、本制度要点等，培训记录及考核结果需存档备查。

第九条 施工单位需提供特种设备（如起重机、压力容器等）的年度检验合格证书（依据《特种设备安全法》要求，年检周期为1年）及特种作业人员（电工、焊工、起重司机、受限空间监护人员等）的有效操作证（应在复审有效期内），并报公司工程部备案，严禁无证上岗或使用未经检验的设备。

第三章 管理职责

第十条 公司项目部门负责审查施工单位的合法性（营业执照、资质证书等）、技术能力（类似工程业绩）及安全保障条件（安全管理制度、专职安全员配置等），确认合格后签订施工承包合同，合同中需包含安全条款。

第十一条 公司工程部负责审核施工单位提交的各类安全资料（如作业许可证申请、设备检验报告等），并作为甲方代表与施工单位签订《施工安全合约书》，合约书副本需抄送公司安全管理部门。

第十二条 公司工程部履行施工现场安全监督职责：

- 对违章作业行为当场纠正，依据本制度及合约书对施工单位或个人实施相关处罚（处罚标准另行制定）；

- 发现重大安全隐患时，有权责令立即停工整改，整改合格经复查后方可复工；

- 每周至少2次对施工现场进行安全巡查，填写《安全监督检查表》并存档。

第十三条 施工单位使用的设备设施（如电焊机、空压机等）必须经公司工程部查验合格（核对设备型号、检验证书、安全防护装置等），粘贴“准予入场”标识后方可进入现场；未经查验或查验不合格的设备严禁入场。

第十四条 公司项目部门对本项目施工现场安全负直接监督责任，指定1-2名专职现场安全监理人员，负责：

- 每日巡查现场不少于2次，记录安全情况；

- 对发现的安全问题向施工单位下达《整改通知书》（明确整改内容、时限及要求）；

- 监督施工单位落实整改，对拒不整改的，立即上报公司工程部并暂停其作业。

第十五条 施工单位对施工现场安全负主体责任，需履行以下职责：

- 设立专职安全员（需持政府部门核发的C类安全生产考核合格证书），负责现场安全管理；

- 每日至少2次对施工现场进行安全检查（高风险作业期间应增加检查频次），填写《安全检查记录表》，发现问题立即整改，重大隐患需同步上报公司监理人员；

- 每日班前召开安全会议（时长不少于15分钟），强调当日作业风险及安全注意事项，会议记录需有参会人员签字。

第十六条 施工单位负责人（项目经理）需取得安全生产考核合格A证，专职安全员需取得C证，证书应在有效期内并报公司备案。

第十七条 施工单位必须为施工人员配备符合国家标准的劳动保护用品，具体包括：

- 头部防护：合格安全帽（冲击吸收性能、耐穿刺性能达标）；

- 眼部防护：焊接作业需配遮光面罩，切割作业需配护目镜；

- 手部防护：绝缘手套（电工）、耐高温手套（动火作业）、防震手套（钻凿作业）；

- 足部防护：防砸安全鞋（鞋面抗冲击、鞋底防滑）；

- 躯体防护：阻燃工作服（动火作业）、反光背心等；

- 高空作业专用：双钩安全带（需有合格证及检测标识，使用年限不超过3年）。

- 施工单位需每日检查劳动保护用品穿戴情况，对未按要求穿戴的人员，不得允许其进入作业现场。

第四章 施工现场管理

| 管理要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 临时电源控制柜、电缆等需经电气试验合格（绝缘电阻≥0.5MΩ），无破损、老化，附带产品合格证 |
| 电工配置 | 配备专职电工（持低压电工证），负责接拆线、配电箱上锁管理，每日检查配电系统运行状态 |
| 配电规范 | 电柜内张贴单线接线图；所有配电箱需安装漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）并可靠接地；分路熔断器额定电流与负荷匹配 |
| 安全标识 | 在配电箱、高压区域设置 “当心触电”“高压危险” 等警示标识，标明管理人姓名及联系电话 |
| 线路敷设 | 临时线需架空（高度≥1.5 米）或穿管埋地（深度≥0.7 米），严禁在地面随意拖拽；电源线不得有接头，绝缘层无破损 |
| 禁忌要求 | 爆炸危险区域（如油漆存放区）、粉尘浓度超标区域严禁架设临时线 |

第十八条 临时用电管理（需持《临时用电许可证》）

- 施工单位配备专职持证电工（低压/高压证），负责全流程用电安装、巡检、拆除；

- 每日填写《临时用电检查记录表》，重点排查线路破损、接地失效、漏保功能

- 执行“三级配电、两级保护”：总配电箱→分配电箱→开关箱，每级箱安装漏电保护器（总箱动作电流≤150mA/0.2s，开关箱≤30mA/0.1s）；

- 配电箱坚固防雨，距地高度≥1.4米，门内贴电路图、责任人信息；

- 所有金属箱体、设备外壳必须重复接地（接地电阻≤4Ω）

- 电缆架空高度≥2.5米（跨路≥5米），埋地深度≥0.7米（穿钢管保护），严禁拖地、碾压；

- 禁止使用护套线、绞线，接头必须采用防水接线盒；

- 爆炸危险区域（如溶剂库）必须使用防爆电器设备。

- 手持电动工具每月检测绝缘电阻（Ⅰ类≥2MΩ，Ⅱ类≥7MΩ），张贴“检测合格”标签；

- 电焊机设置独立开关，一次线长≤5米、二次线≤30米，外壳接地可靠。

- 遇暴雨、雷电时切断所有非必要电源，雨后检查配电系统绝缘性能（绝缘电阻≥0.5MΩ）。

第十九条 临时动火管理（需持《动火作业许可证》）

- 动火作业人员必须佩戴遮光眼镜、阻燃手套、阻燃工作服等防护用品；

- 作业点3米内配备2具以上合格灭火器（如干粉灭火器，容量≥4kg），动火区域设置防火毯；

- 清除作业点10米内的易燃物、可燃物，无法清除的需用不燃材料覆盖；

- 高空动火时必须在作业下方设置接火斗（铺防火毯），下方禁止有人逗留；

- 对盛装过易燃液体（如汽油）或气体（如乙炔）的容器、管道动火前，需先用氮气置换或清水冲洗，经气体检测（可燃气体浓度≤爆炸下限的10%）合格后方可作业；

- 动火作业需设专人监护（持监护证），作业结束后监护人员需检查现场30分钟以上，确认无复燃风险方可离开。

第二十条 高空作业管理（需持《高空作业许可证》）

- 作业人员必须正确佩戴安全帽（帽带系紧）和双钩安全带，安全带需高挂低用（挂钩固定在牢固的生命线上，生命线需能承受≥22kN的拉力），严禁将安全带扣在梯子、脚手架横杆等不稳定部位；

- 作业面宽度不足0.8米时，必须设置安全平网（网眼尺寸≤10cm）或防护栏杆（高度≥1.2米，横杆间距≤0.6米）；

- 禁止在高空作业面堆放材料、工具，严禁上下抛掷物品（需用工具袋传递）；

- 遇强风（风速≥10.8m/s，即6级风）、暴雨、雷电等恶劣天气，严禁高空作业；

- 作业人员需穿软底防滑鞋（鞋底花纹深度≥3mm），严禁穿硬底鞋或拖鞋；

- 脚手架需经工程部验收合格后方可使用，轮子需有制动装置（制动后轮辋与地面间隙≤2mm），防护栏杆高度为1.2米（原1.05米不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》，予以调整），立杆间距≤2米；

- 严禁在高空作业下方逗留，脚手架移动时必须清空架上人员及物品；

- 梯子需完好无损，梯脚有防滑垫，与地面夹角为60°-70°，严禁两人同时在同一梯子上作业；

- 进入天花板内作业时，必须采用俯姿操作，禁止仰头作业，避免头部受伤。

第二十一条 受限空间作业管理（需持《有限空间作业许可证》）

- 必须提前办理《受限空间作业许可证》，经公司工程部、安全管理部门及施工单位负责人三方联合审批（有效期≤24小时）。

- 通风与检测：

- 作业前强制通风≥30分钟（使用防爆风机），作业中持续通风；

- 检测气体：氧气浓度（19.5%-23.5%）、可燃气体（≤爆炸下限10%）、有毒气体（如H₂S≤10mg/m³），每2小时复测1次。发现超标立即停止作业并撤离；

- 隔离上锁：切断所有能源（电、气、液），管道加盲板隔离，电气开关上锁并挂“禁止启动”警示牌。

- 应急设备：入口处备用正压式空气呼吸器、安全绳、防爆通讯设备及急救箱。

- 作业人员穿戴防静电服、安全绳（连接外部），必要时佩戴长管呼吸器；

- 设专职监护员（持证）全程值守，不得离岗，与作业人员保持连续通讯（每3分钟确认状态）；

- 每次进入≤4人，连续作业≤30分钟。

第二十二条 设备管理

| 设备类型 | 安全要求 |
| --- | --- |
| 电焊机 | 配备防雨防护罩及电源接头保护罩；电缆绝缘层无破损，接地电阻≤4Ω；开关动作灵敏，插头无裂纹 |
| 手持电动工具 | 每3个月检测绝缘电阻（Ⅰ类工具≥2MΩ，Ⅱ类工具≥7MΩ），检测记录存档；电源线需有防拉脱装置 |
| 照明设备 | 采用36V及以下安全电压（潮湿环境用12V），灯罩完好，电缆无破损，禁止使用碘钨灯（太阳灯） |
| 切割机 | 防护罩覆盖砂轮片旋转方向的180°范围，开关与设备联动（断电后立即停止），接地可靠 |
| 空压机 | 罐体、压力表、安全阀需经法定检验机构检验合格；皮带防护罩完全封闭，开关灵敏，电源线绝缘良好 |
| 砂轮机 | 防护罩与砂轮正面间隙≤30mm，侧面间隙≤10mm（符合GB4674-2009标准）；砂轮片无裂纹，转速不超过额定值 |
| 气瓶 | 氧气瓶与乙炔瓶间距≥5米，距明火≥10米；气瓶有防震圈、安全帽，乙炔瓶需直立放置并固定；气管无老化破损，配备回火防止器 |
| 叉车 | 轮胎花纹深度≥1.6mm，手刹及脚刹制动距离≤3米（空载状态）；升降链条定期润滑，年检合格标识清晰 |
| 调试设备 | 调试前切断主电源，操作柜挂“禁止通电”警示牌；指定专人操作开关，调试区域设置警戒线 |

第二十三条 起重作业管理

- 起重作业必须办理《起重作业许可证》，由公司工程部审批，作业时需有持证指挥人员（需经起重指挥专项培训）统一指挥，指挥信号采用国家标准手势（GB5082-1985）；

- 起重机械（汽车吊、叉车等）由持相应操作证人员操作，作业时必须佩戴安全帽，非操作人员严禁触碰操作装置；

- 起吊时必须使用2根及以上符合负荷要求的钢丝绳（安全系数≥6），严禁人员进入吊物下方或在吊物上站立；

- 作业前操作人员需检查钢丝绳（无断丝、变形）、吊钩（无裂纹、磨损不超标）、制动系统等，填写《起重设备点检表》；

- 起吊前进行试吊（吊离地面10-30cm，停留10秒以上），确认制动有效、索具牢固后再正式起吊；

- 严禁超载起吊（不得超过设备额定起重量的90%），禁止斜拉歪吊，吊物上不得载人。

第二十四条 电气作业管理

- 电气作业（配线、检修等）由持电工操作证人员进行，严禁无证操作或带电作业；

- 作业前需确认停电范围，断开电源开关后挂“禁止合闸，有人工作”警示牌并设专人监护，停电后用验电器验证无电方可作业；

- 电源线末端需用绝缘胶带包裹（裸露部分≤0.5cm），接线端子牢固无松动；

- 通电前需再次确认作业人员已撤离危险区域，用验电器检测电路通断状态，避免误送电。

第二十五条 进入机械内部作业

- 进入设备内部（如反应釜、管道等）前，必须切断所有动力源（电、气、液），确认无惯性转动、残压或坠落风险，控制开关挂“不许按开关”警示牌；

- 进入后在设备入口处悬挂“机器内有人作业”警示牌，指定专人在外部监护，监护人员不得擅自离开；

- 进入带安全锁功能的设备时，需锁好安全插销并将钥匙交监护人员保管；

- 设备启动前，操作人员必须鸣笛示意并确认内部无人后方可启动，启动后30秒内不得靠近设备旋转部件。

第二十六条 施工现场综合管理

- 施工现场严禁吸烟，吸烟需到指定吸烟点（配备灭火器及烟灰缸），违者按相关标准处罚；(处罚标准另行制定）

- 切断、切削作业时，工具必须安装防护罩，操作人员需戴护目镜、防尘口罩及防割手套；

- 钻凿作业时，除佩戴护目镜、防尘口罩外，还需戴耳塞（降噪≥25dB）及防砸安全鞋，作业面设置围挡防止碎石飞溅；

- 施工现场用硬质围挡（高度≥1.8米）划分作业区域，悬挂“当心机械伤人”“必须佩戴安全帽”等安全标志，非施工人员严禁入内。

第二十七条 施工现场5S管理

- 每日下班前30分钟整理作业现场，做到“工完料净场地清”，物料堆放区与作业区、通道严格分离；

- 材料堆放高度：钢材、管件等≤3.5米，袋装物料≤2米，且需稳固（设置挡块或捆绑固定），避免坍塌；

- 材料需放置在指定区域（用标线划分），并挂牌标识（名称、规格、数量）；

- 灭火器、急救箱等设施前1米范围内不得堆放物品，确保取用畅通；

- 作业通道宽度≥1.2米，严禁堆放物料或设备，每日检查通道畅通情况。

第五章 作业人员管理

第二十八条 施工人员进入现场必须佩戴《施工作业资格证》（胸前佩戴），遵守现场管理规定；未经许可不得进入非作业区域，违者首次警告，再次则清退出场。

第二十九条 施工人员必须按作业类型正确穿戴劳动保护用品：

  - 动火作业：阻燃服、遮光面罩、耐高温手套；

  - 高空作业：安全帽、双钩安全带、软底防滑鞋；

  - 电工操作：绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋；

  - 进入受限空间需佩戴防毒面具（根据气体类型选配）、全身式安全带。

  - 严禁穿短裤、七分裤、拖鞋、露指鞋进入现场，违者立即停止其作业。

第三十条 严禁无证人员从事电气作业（如接线、修灯）或操作特种设备（如起重机、叉车），违者对施工单位按相关标准罚款，造成事故的由施工单位承担全部责任。(处罚标准另行制定）

第三十一条 高空作业人员需同时持有《高空作业许可证》及本人《特种作业操作证》，作业时安全带必须全程系挂，严禁在无防护的情况下行走或站立在钢梁、管道等部位。

第三十二条 施工人员必须参加每日班前安全会议，缺席者不得作业；会议内容需包括当日作业内容、风险点、安全措施及前一日问题整改情况，参会人员需签字确认。

第三十三条 施工人员应遵守以下规定：

  - 严禁在现场奔跑、打闹、酒后作业；

  - 发生电气火灾时，立即切断电源，用二氧化碳或干粉灭火器扑救，严禁用水或泡沫灭火器（以免触电）；

  - 临时用电线路故障时，必须由电工处理，非电工严禁私自拆接。

  - 初期火灾（火势≤1㎡）应立即扑救，无法控制时立即拨打119报警，并同时报告公司现场管理人员及安全管理部门（报警后需派人到路口引导消防车）；

  - 发现他人违章作业应立即劝阻，劝阻无效的向现场安全员或监理人员报告。

第六章 附则

第三十四条 本制度未尽事宜，应遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《特种设备安全法》《危险化学品企业特殊作业安全规范》《施工现场临时用电安全技术规范》等法律法规，若本制度与国家法规冲突，以国家法规为准。

第三十五条 本制度由公司安全管理部门负责解释，自2025年8月1日起正式实施，原相关规定同时废止。

第三十六条 本制度每年修订一次，修订前需征求各部门及施工单位意见，修订后报公司总经理批准。

温岭市泽国化工机械有限公司

2025年8月1日