## 离心风机系数
风机名称 | 流量系数1 | 流量系数2 | 流量系数3 | 流量系数4 | 流量系数5 | 流量系数6 | 流量系数7 | 全压系数1 | 全压系数2 | 全压系数3 | 全压系数4 | 全压系数5 | 全压系数6 | 全压系数7 | 内效率1 | 内效率2 | 内效率3 | 内效率4 | 内效率5 | 内效率6 | 内效率7
10-14 | 0.015299 | 0.019701 | 0.024262 | 0.028599 | 0.034401 | 0.039999 | 0.045701 | 0.88818 | 0.92717 | 0.93519 | 0.94718 | 0.95118 | 0.93519 | 0.91219 | 73.9 | 78.4 | 81 | 82 | 80.4 | 77.5 | 73.9
10-18 | 0.031 | 0.0364 | 0.0418 | 0.0472 | 0.0526 | 0.058 | 0.0634 | 0.97919 | 0.98419 | 0.98819 | 0.98419 | 0.97019 | 0.94618 | 0.91316 | 69.1 | 71.5 | 73.3 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 69.5
11-26 | 0.075 | 0.087 | 0.1 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.153 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 57 | 60.5 | 63 | 64 | 63 | 60.5 | 57
11-30 | 0.12 | 0.132 | 0.143 | 0.155 | 0.176 | 0.197 | 0.218 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 62 | 65 | 66.5 | 67 | 66.3 | 64 | 61
11-38 | 0.177 | 0.2 | 0.227 | 0.255 | 0.283 | 0.313 | 0.337 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 59.5 | 62.4 | 64.2 | 65.2 | 64.2 | 62 | 59
14-46 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 1.29 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.485 | 1.49 | 1.465 | 67 | 70 | 71.4 | 72 | 71 | 69.2 | 66
4-57 | 0.10371 | 0.1146 | 0.12552 | 0.13641 | 0.14733 | 0.15822 | 0.16914 | 0.51186 | 0.5007 | 0.48954 | 0.4796 | 0.45415 | 0.42438 | 0.38964 | 77.2 | 79.5 | 81 | 82.5 | 83 | 82.5 | 81
4-60 | 0.08215 | 0.098599 | 0.115 | 0.12555 | 0.13145 | 0.14785 | 0.1643 | 0.54153 | 0.52788 | 0.50473 | 0.48666 | 0.46931 | 0.42844 | 0.36732 | 78 | 81.8 | 82.6 | 83 | 82.7 | 82 | 76.5
4-68 | 0.165 | 0.185 | 0.205 | 0.225 | 0.245 | 0.265 | 0.285 | 0.49807 | 0.48709 | 0.47208 | 0.45008 | 0.42207 | 0.38805 | 0.35007 | 87.6 | 90.3 | 92.2 | 93 | 92 | 88.5 | 84.7
4-70 | 0.15 | 0.176 | 0.203 | 0.23 | 0.252 | 0.273 | 0.295 | 0.475 | 0.486 | 0.47 | 0.445 | 0.415 | 0.38 | 0.34 | 73 | 77 | 80 | 81 | 80 | 77 | 73
4-72 | 0.1884 | 0.2051 | 0.2218 | 0.2361 | 0.25 | 0.2637 | 0.28 | 0.46327 | 0.45708 | 0.43865 | 0.41719 | 0.39372 | 0.36621 | 0.33871 | 86.7 | 88.7 | 89 | 88.2 | 86.6 | 84.2 | 82.2
4-73 | 0.147 | 0.166 | 0.186 | 0.205 | 0.224 | 0.24766 | 0.263 | 0.47753 | 0.47552 | 0.47033 | 0.45809 | 0.4366 | 0.40697 | 0.36521 | 79.4 | 83.2 | 85.7 | 87 | 86.8 | 85.6 | 82.8
4-73-13 | 0.13452 | 0.15165 | 0.17615 | 0.19349 | 0.21 | 0.22792 | 0.24487 | 0.47768 | 0.47076 | 0.45046 | 0.43375 | 0.41402 | 0.38061 | 0.34936 | 68.85 | 70.71 | 74.22 | 76.26 | 77.78 | 77.78 | 76.83
4-73-15 | 0.12945 | 0.15216 | 0.17164 | 0.19225 | 0.21399 | 0.23306 | 0.26287 | 0.51843 | 0.50129 | 0.49049 | 0.47062 | 0.43361 | 0.39545 | 0.33194 | 67.3 | 70.72 | 74.44 | 77.35 | 77.89 | 76.97 | 71.67
4-73-18 | 0.15736 | 0.16938 | 0.18056 | 0.19482 | 0.20712 | 0.23227 | 0.25072 | 0.46371 | 0.46255 | 0.44657 | 0.43231 | 0.41172 | 0.36736 | 0.33669 | 78 | 80.4 | 81.2 | 83 | 83 | 82.8 | 83.2
4-73D | 0.15373 | 0.17236 | 0.19146 | 0.21056 | 0.22966 | 0.2483 | 0.2674 | 0.46803 | 0.46803 | 0.46327 | 0.45204 | 0.43462 | 0.40639 | 0.37039 | 79.4 | 83.2 | 85.7 | 87 | 86.8 | 85.6 | 82.8
4-73F | 0.13975 | 0.16957 | 0.19938 | 0.22966 | 0.25948 | 0.279 | 0.299 | 0.46054 | 0.44355 | 0.41532 | 0.36521 | 0.30487 | 0.275 | 0.245 | 78 | 83 | 85.5 | 83 | 77 | 72 | 70
4-76 | 0.147 | 0.175 | 0.205 | 0.232 | 0.254 | 0.274 | 0.295 | 0.46 | 0.455 | 0.44 | 0.417 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 75 | 79 | 82.5 | 84 | 83 | 80 | 76
5-29 | 0.034999 | 0.039998 | 0.044996 | 0.05 | 0.054998 | 0.062498 | 0.069999 | 0.60296 | 0.5913 | 0.57488 | 0.55414 | 0.52865 | 0.4856 | 0.43995 | 79.5 | 82 | 83.5 | 85 | 84 | 83 | 80
5-36 | 0.0575 | 0.062498 | 0.067497 | 0.072496 | 0.077499 | 0.082497 | 0.087496 | 0.54882 | 0.53773 | 0.52477 | 0.50648 | 0.48372 | 0.45492 | 0.42627 | 78.8 | 80.5 | 81.9 | 82.7 | 82.1 | 80.9 | 79.1
5-44 | 0.066998 | 0.075999 | 0.086 | 0.095 | 0.105 | 0.114 | 0.124 | 0.565 | 0.546 | 0.523 | 0.493 | 0.449 | 0.396 | 0.344 | 79.8 | 82.8 | 84.5 | 85 | 82.4 | 79.1 | 74.1
5-47 | 0.099878 | 0.11199 | 0.12392 | 0.136 | 0.14795 | 0.15988 | 0.17199 | 0.58482 | 0.58482 | 0.57963 | 0.55947 | 0.52909 | 0.49856 | 0.46313 | 80 | 85 | 89 | 90.5 | 90 | 89 | 86
5-47-12 | 0.088 | 0.098998 | 0.11 | 0.121 | 0.133 | 0.144 | 0.155 | 0.566 | 0.564 | 0.555 | 0.545 | 0.529 | 0.505 | 0.462 | 75.4 | 79 | 81.4 | 83.6 | 85 | 83.8 | 80.6
5-48 | 0.0835 | 0.0975 | 0.1115 | 0.1255 | 0.1395 | 0.1535 | 0.1675 | 0.59346 | 0.58727 | 0.56984 | 0.5432 | 0.50619 | 0.45507 | 0.3917 | 75.3 | 79.4 | 82.2 | 83.5 | 82.9 | 80.3 | 75.3
5-49 | 0.0806 | 0.1121 | 0.124 | 0.13472 | 0.1458 | 0.1511 | 0.164 | 0.572 | 0.51713 | 0.49049 | 0.46025 | 0.42598 | 0.41042 | 0.36521 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80
5-50 | 0.099897 | 0.11988 | 0.13486 | 0.14985 | 0.16483 | 0.17982 | 0.189 | 0.54954 | 0.52952 | 0.49956 | 0.46947 | 0.43966 | 0.40956 | 0.38205 | 79 | 81.8 | 82 | 81 | 79 | 76 | 73
5-51 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 73 | 79 | 82 | 84 | 82 | 79 | 74
5-51F | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.565 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 72 | 77 | 80 | 81 | 80 | 77 | 72
5-52 | 0.089997 | 0.1114 | 0.1371 | 0.1628 | 0.1885 | 0.228 | 0.2428 | 0.52765 | 0.51569 | 0.47508 | 0.41863 | 0.34504 | 0.31495 | 0.27506 | 77.8 | 84.8 | 87.5 | 85.5 | 78.4 | 73.4 | 71
5-53 | 0.089997 | 0.099999 | 0.11 | 0.123 | 0.14 | 0.145 | 0.162 | 0.56077 | 0.5504 | 0.54133 | 0.52534 | 0.47624 | 0.44542 | 0.41114 | 80 | 82 | 83.3 | 84 | 83.5 | 81.5 | 79.5
6-20 | 0.025 | 0.029996 | 0.034999 | 0.039998 | 0.044996 | 0.05 | 0.054998 | 0.69153 | 0.68634 | 0.67079 | 0.66057 | 0.63465 | 0.60901 | 0.58323 | 56 | 59 | 61 | 61 | 60.2 | 59 | 57.1
6-23 | 0.024993 | 0.029381 | 0.033709 | 0.037184 | 0.040622 | 0.044354 | 0.047507 | 0.59979 | 0.58237 | 0.57949 | 0.53355 | 0.50316 | 0.47278 | 0.43865 | 40 | 55 | 61 | 60 | 55 | 47.5 | 37.5
6-29 | 0.038857 | 0.042551 | 0.047349 | 0.054639 | 0.05654 | 0.060733 | 0.066826 | 0.61492 | 0.60555 | 0.59029 | 0.55904 | 0.54982 | 0.52664 | 0.49251 | 73.7 | 77.5 | 79 | 79.2 | 78.2 | 75.6 | 71.3
6-30 | 0.030555 | 0.035442 | 0.04522 | 0.056219 | 0.065997 | 0.070888 | 0.08088 | 0.621 | 0.613 | 0.592 | 0.563 | 0.525 | 0.484 | 0.444 | 78.5 | 80.4 | 82.7 | 81.9 | 80 | 78.1 | 75.7
6-31 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095164 | 0.63292 | 0.61909 | 0.59936 | 0.56783 | 0.5203 | 0.4591 | 0.42353 | 79.52 | 81.22 | 83.07 | 84.03 | 83.7 | 82.88 | 81.34
6-40 | 0.061 | 0.07 | 0.085493 | 0.10748 | 0.13168 | 0.13679 | 0.15145 | 0.59 | 0.59 | 0.578 | 0.555 | 0.516 | 0.471 | 0.423 | 76 | 80 | 82.6 | 83.6 | 82.7 | 81 | 79.8
6-46 | 0.05 | 0.099999 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.64501 | 0.6502 | 0.64761 | 0.63724 | 0.58323 | 0.48574 | 0.37845 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | 74 | 70
6-48 | 0.099999 | 0.124 | 0.149 | 0.173 | 0.197 | 0.222 | 0.246 | 0.62644 | 0.61204 | 0.58223 | 0.54723 | 0.51037 | 0.46831 | 0.42238 | 74.2 | 78.5 | 82 | 82 | 79 | 75.5 | 71
6-51 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 75 | 78 | 81 | 83 | 82 | 80 | 77
6-51F | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 72 | 76 | 78 | 80 | 79 | 77 | 74
6-52 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.195 | 0.6 | 0.592 | 0.585 | 0.571 | 0.549 | 0.514 | 0.467 | 74.5 | 77.8 | 80.2 | 81.7 | 81.6 | 80 | 76.5
7-16 | 0.012531 | 0.0149 | 0.017469 | 0.02 | 0.022547 | 0.024923 | 0.027485 | 0.74899 | 0.71918 | 0.68922 | 0.63925 | 0.57963 | 0.53873 | 0.47912 | 65 | 68 | 71 | 72 | 71 | 68 | 66
7-29 | 0.040156 | 0.05 | 0.06 | 0.067967 | 0.079889 | 0.090608 | 0.10062 | 0.71961 | 0.73459 | 0.7392 | 0.72926 | 0.71961 | 0.70031 | 0.65985 | 61 | 65.7 | 68 | 69 | 68.5 | 67 | 64
7-41 | 0.10125 | 0.1125 | 0.12375 | 0.135 | 0.14625 | 0.1575 | 0.16875 | 0.712 | 0.705 | 0.6975 | 0.685 | 0.6675 | 0.6425 | 0.6125 | 84 | 85.4 | 86.2 | 86.5 | 85.9 | 84.7 | 81.8
8-09 | 0.004999 | 0.006997 | 0.008996 | 0.010999 | 0.012997 | 0.014996 | 0.017 | 0.82272 | 0.86218 | 0.88738 | 0.89444 | 0.8868 | 0.85606 | 0.83165 | 54 | 63 | 66.8 | 68.3 | 65.8 | 62 | 59.5
8-18 | 0.022496 | 0.027597 | 0.0326 | 0.0371 | 0.041046 | 0.046599 | 0.051197 | 0.77016 | 0.80918 | 0.82416 | 0.8292 | 0.8292 | 0.80918 | 0.78413 | 60 | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 60
8-39 | 0.118 | 0.14 | 0.162 | 0.184 | 0.206 | 0.228 | 0.25 | 0.77952 | 0.81595 | 0.81797 | 0.82114 | 0.79824 | 0.76195 | 0.71731 | 77 | 82.4 | 84.6 | 84 | 82.1 | 79.6 | 76
9-12 | 0.013398 | 0.017097 | 0.0208 | 0.024499 | 0.028198 | 0.031929 | 0.035628 | 0.885 | 0.902 | 0.924 | 0.933 | 0.924 | 0.913 | 0.885 | 70 | 74 | 77 | 78 | 78 | 76 | 74
9-16 | 0.023199 | 0.026996 | 0.0309 | 0.034696 | 0.038498 | 0.042499 | 0.046296 | 0.848 | 0.872 | 0.879 | 0.876 | 0.863 | 0.838 | 0.806 | 69.2 | 72.2 | 73.2 | 73 | 72.2 | 71 | 68.6
9-18 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.056 | 0.065 | 0.915 | 0.935 | 0.94 | 0.938 | 0.93 | 0.914 | 0.883 | 69.5 | 73.8 | 75.9 | 76.3 | 75.9 | 74.8 | 72
9-19 | 0.03 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.072 | 0.84504 | 0.85959 | 0.85239 | 0.8305 | 0.79507 | 0.75878 | 0.71731 | 76.5 | 80 | 81.5 | 81 | 78.2 | 74.5 | 70
9-26 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.88882 | 0.87629 | 0.85656 | 0.83366 | 0.80443 | 0.76814 | 0.73286 | 80.4 | 81.2 | 80.4 | 78.6 | 76 | 73 | 70
9-28 | 0.08 | 0.089997 | 0.099999 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.88 | 0.878 | 0.867 | 0.852 | 0.838 | 0.82 | 0.8 | 81.5 | 82.6 | 82.6 | 82 | 81.8 | 80 | 78.3
9-28F | 0.08 | 0.089997 | 0.099999 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.85368 | 0.85181 | 0.84115 | 0.82661 | 0.81293 | 0.7955 | 0.77606 | 81.5 | 82.6 | 82.6 | 82 | 81.8 | 80 | 78.3
9-38 | 0.12 | 0.14 | 0.162 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.86275 | 0.9097 | 0.91488 | 0.9097 | 0.89717 | 0.87845 | 0.8472 | 76 | 82.3 | 82.8 | 81.5 | 79.5 | 77.5 | 74.5
9-55 | 0.25 | 0.303 | 0.356 | 0.41 | 0.467 | 0.524 | 0.58 | 0.89 | 0.935 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.955 | 0.92 | 62 | 65 | 67 | 68 | 67 | 64.5 | 61
BB24 | 0.031479 | 0.036517 | 0.046591 | 0.057924 | 0.067998 | 0.073034 | 0.081848 | 0.64602 | 0.64227 | 0.61714 | 0.56975 | 0.51479 | 0.48469 | 0.42409 | 73.5 | 77.84 | 82.41 | 83.76 | 81.75 | 79.75 | 75.48
BB50 | 0.062943 | 0.073014 | 0.088121 | 0.11078 | 0.13092 | 0.14099 | 0.15609 | 0.61082 | 0.61335 | 0.59895 | 0.54434 | 0.46934 | 0.42354 | 0.34632 | 74.62 | 77.92 | 80.99 | 80.03 | 73.93 | 69.1 | 59.82
G4-68 | 0.1545 | 0.1745 | 0.1944 | 0.21436 | 0.2343 | 0.2542 | 0.27418 | 0.492 | 0.482 | 0.46659 | 0.444 | 0.414 | 0.377 | 0.33453 | 85.8 | 88.7 | 90.9 | 91.5 | 90.4 | 88 | 84.3
M9-26 | 0.079916 | 0.089909 | 0.099901 | 0.1099 | 0.11988 | 0.12987 | 0.13986 | 0.90466 | 0.89127 | 0.87125 | 0.84605 | 0.81566 | 0.78081 | 0.74366 | 80.4 | 81.2 | 80.4 | 78.6 | 76 | 73 | 70
T4-72 | 0.142 | 0.166 | 0.191 | 0.215 | 0.24 | 0.264 | 0.28 | 0.46011 | 0.44988 | 0.42943 | 0.3989 | 0.35296 | 0.29205 | 0.23041 | 78.1 | 82.6 | 85.8 | 86.8 | 84.5 | 78.1 | 76.1
X4-73 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.46011 | 0.45003 | 0.43001 | 0.39502 | 0.36002 | 0.32503 | 0.27491 | 77 | 81 | 85 | 86 | 86 | 84 | 80

## 常用Y系列电机型号参数表
常用Y系列电机型号参数表 | [8 empty] | 目录!A1
序号 | 型号 | 功率 （kw） | 马力 （hp） | 额定电流（A） | 转速（r/min） | 效率 （%） | 功率因数（cosφ） | 重量（kg） | 输出 扭矩
1 | Y80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.84 | 17 | 2.5354
2 | Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2825 | 77 | 0.86 | 18 | 3.7186
3 | Y90S-2 | 1.5 | 2 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 22 | 5.044
4 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 27 | 7.3979
5 | Y100L-2 | 3 | 4 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 37 | 9.9479
6 | Y112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 46 | 13.218
7 | Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 68 | 18.1121
8 | Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 74 | 24.6983
9 | Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 116 | 35.8532
10 | Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.3 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 132 | 48.8908
11 | Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 151 | 60.2986
12 | Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 172 | 71.4626
13 | Y200L1-2 | 30 | 40 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 240 | 97.1186
14 | Y200L2-2 | 37 | 50 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 260 | 119.7797
15 | Y225M-2 | 45 | 61 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 310 | 144.697
16 | Y250M-2 | 55 | 75 | 102.6 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 400 | 176.8519
17 | Y280S-2 | 75 | 102 | 139.2 | 2970 | 92 | 0.89 | 544 | 241.1616
18 | Y280M-2 | 90 | 122.5 | 166.1 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 620 | 289.3939
19 | Y315S-2 | 110 | 150 | 2.3 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 980 | 352.5168
20 | Y315M-2 | 132 | 180 | 242.3 | 2980 | 93 | 0.89 | 1080 | 423.0201
21 | Y315L1-2 | 160 | 218 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1160 | 512.7517
22 | Y315L2-2 | 200 | 272 | 365.2 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1190 | 640.9396
23 | Y355M1-2 | 220 | 299 | 396.7 | 2981 | 94.2 | 0.89 | 1750 | 704.797
24 | Y355M2-2 | 250 | 340 | 446.6 | 2981 | 94.5 | 0.9 | 1770 | 800.9057
25 | Y355L1-2 | 280 | 381 | 499.2 | 2981 | 94.7 | 0.9 | 1830 | 897.0144
26 | Y355L2-2 | 315 | 429 | 559.8 | 2981 | 95 | 0.9 | 1900 | 1009.1412
27 | Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 17 | 3.7788
28 | Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 18 | 5.1529
29 | Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 23 | 7.5036
30 | Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 27 | 10.2321
31 | Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 36 | 14.7958
32 | Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 40 | 20.1761
33 | Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 50 | 26.5278
34 | Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 70 | 36.4757
35 | Y132M-4 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 86 | 49.7396
36 | Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 126 | 71.9521
37 | Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 146 | 98.1164
38 | Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 172 | 120.1871
39 | Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 196 | 142.9252
40 | Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 270 | 194.898
41 | Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 300 | 238.75
42 | Y225M-4 | 45 | 61 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 320 | 290.3716
43 | Y250M-4 | 55 | 75 | 102.6 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 427 | 354.8986
44 | Y280S-4 | 75 | 102 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 562 | 483.9527
45 | Y280M-4 | 90 | 122.5 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 667 | 580.7432
46 | Y315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1000 | 709.7973
47 | Y315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 1100 | 846.0403
48 | Y315L1-4 | 160 | 218 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1160 | 1025.5034
49 | Y315L2-4 | 200 | 272 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1270 | 1281.8792
50 | Y355M1-4 | 220 | 299 | 407 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1790 | 1411.0141
51 | Y355M2-4 | 250 | 340 | 461 | 1489 | 94.7 | 0.87 | 1800 | 1603.4251
52 | Y355L1-4 | 280 | 381 | 515.3 | 1489 | 94.9 | 0.87 | 1880 | 1795.8361
53 | Y355L2-4 | 315 | 429 | 577.9 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1940 | 2020.3156
54 | Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.7 | 23 | 7.8709
55 | Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 27 | 11.544
56 | Y100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 36 | 15.2394
57 | Y112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 46 | 22.3511
58 | Y132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 67 | 29.8438
59 | Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 77 | 39.7917
60 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 87 | 54.7135
61 | Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 120 | 73.8402
62 | Y160L-6 | 11 | 15 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 146 | 108.299
63 | Y180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 183 | 147.6804
64 | Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 220 | 182.1392
65 | Y200L2-6 | 22 | 30 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 250 | 216.5979
66 | Y225M-6 | 30 | 40 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 300 | 292.3469
67 | Y250M-6 | 37 | 50 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 410 | 360.5612
68 | Y280S-6 | 45 | 61 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 536 | 438.5204
69 | Y280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 595 | 535.9694
70 | Y315S-6 | 75 | 102 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1000 | 723.4848
71 | Y315M-6 | 90 | 122.5 | 168.6 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1080 | 868.1818
72 | Y315L1-6 | 110 | 150 | 205.5 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1150 | 1061.1111
73 | Y315L2-6 | 132 | 180 | 245.6 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1210 | 1273.3333
74 | Y355M1-6 | 160 | 218 | 300.4 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1590 | 1543.4343
75 | Y355M2-6 | 185 | 272 | 346.6 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1670 | 1784.596
76 | Y355M3-6 | 200 | 299 | 374.7 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1750 | 1929.2929
77 | Y355L2-6 | 220 | 340 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1870 | 2120.0807
78 | Y355L1-6 | 250 | 381 | 466.4 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1990 | 2409.1826
79 | Y132S-8 | 2.2 | 3 | 5.6 | 710 | 80.5 | 0.71 | 65 | 29.5915
80 | Y132M-8 | 3 | 4 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 76 | 40.3521
81 | Y160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 110 | 53.0556
82 | Y160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 110 | 72.9514
83 | Y160L-8 | 7.5 | 10 | 17.1 | 720 | 86 | 0.75 | 140 | 99.4792
84 | Y180L-8 | 11 | 15 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 185 | 143.9041
85 | Y200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 235 | 196.2329
86 | Y225S-8 | 18.5 | 25 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 276 | 242.0205
87 | Y225M-8 | 22 | 30 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 303 | 287.8082
88 | Y250M-8 | 30 | 40 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 402 | 392.4658
89 | Y280S-8 | 37 | 50 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 520 | 477.5
90 | Y280M-8 | 45 | 61 | 93.2 | 730 | 91.7 | 0.8 | 592 | 588.6986
91 | Y315S-8 | 55 | 75 | 113.5 | 740 | 92 | 0.8 | 1100 | 709.7973
92 | Y315M-8 | 75 | 102 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1160 | 967.9054
93 | Y315L1-8 | 90 | 122.5 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 1230 | 1161.4865
94 | Y315L2-8 | 110 | 150 | 218.5 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1380 | 1419.5946
95 | Y355M1-8 | 132 | 180 | 264 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1660 | 1698.9218
96 | Y355M2-8 | 160 | 218 | 319.3 | 742 | 94 | 0.81 | 1740 | 2059.2992
97 | Y355L1-8 | 185 | 272 | 368.4 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1880 | 2381.0647
98 | Y355L2-8 | 200 | 299 | 397.8 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1980 | 2574.124
99 | Y355M1-10 | 90 | 122.5 | 191 | 592 | 93 | 0.77 | 1590 | 1451.8581
100 | Y355M2-10 | 110 | 150 | 229.9 | 592 | 93.2 | 0.78 | 1720 | 1774.4932
101 | Y355L-10 | 132 | 180 | 275 | 592 | 93.5 | 0.78 | 1890 | 2129.3919
Note on J2: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## YJV
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
1×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 5.8 | 53 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 35
1×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 6.2 | 68 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 45
1×4 | 0.7 |  | 1.5 | 6.7 | 87 | ≤ 4.61 | 3.5 | 45 | 60
1×6 | 0.7 |  | 1.5 | 7.2 | 110 | ≤ 3.08 | 3.5 | 55 | 70
1×10 | 0.7 |  | 1.5 | 8 | 115 | ≤ 1.83 | 3.5 | 75 | 95
1×16 | 0.7 |  | 1.5 | 8.9 | 220 | ≤ 1.15 | 3.5 | 100 | 125
1×25 | 0.9 |  | 1.5 | 10.4 | 345 | ≤ 0.727 | 3.5 | 140 | 160
1×35 | 0.9 |  | 1.5 | 11.5 | 424 | ≤ 0.524 | 3.5 | 175 | 190
1×50 | 1 |  | 1.5 | 13 | 55 | ≤ 0.387 | 3.5 | 210 | 225
1×70 | 1.1 |  | 1.5 | 14 | 770 | ≤ 0.268 | 3.5 | 270 | 280
1×95 | 1.1 |  | 1.5 | 16.4 | 1040 | ≤ 0.193 | 3.5 | 340 | 335
1×120 | 1.2 |  | 1.5 | 17.8 | 1290 | ≤ 0.153 | 3.5 | 400 | 380
1×150 | 1.4 |  | 2 | 20.6 | 1590 | ≤ 0.124 | 3.5 | 460 | 425
1×185 | 1.6 |  | 2 | 22.5 | 1944 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 530 | 480
1×240 | 1.7 |  | 2 | 24.9 | 2410 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 625 | 555
1×300 | 1.8 |  | 2.5 | 27.3 | 3076 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 720 | 630
1×400 | 2 |  | 2.5 | 34.1 | 3642 | ≤ 0.0470 | 3.5 | 815 | 705
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
2×1.5 | 0.7 |  | 1.8 | 9.4 | 103 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30
2×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 10.2 | 131 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35
2×4 | 0.7 |  | 1.8 | 11.2 | 168 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50
2×6 | 0.7 |  | 1.8 | 12.2 | 216 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60
2×10 | 0.7 |  | 1.8 | 15.2 | 328 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80
2×16 | 0.7 |  | 1.8 | 17.3 | 461 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100
2×25 | 0.9 |  | 1.8 | 20.4 | 659 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130
2×35 | 0.9 |  | 1.8 | 22.4 | 868 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155
2×50 | 1 |  | 1.8 | 20.2 | 1116 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185
2×70 | 1.1 |  | 1.8 | 22.5 | 1514 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225
2×95 | 1.1 |  | 1.8 | 25.4 | 2017 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270
2×120 | 1.2 |  | 1.9 | 28.3 | 2526 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305
2×150 | 1.4 |  | 2 | 31.3 | 3139 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
3×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 9.8 | 145 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30
3×3.5 | 0.7 |  | 1.5 | 10.7 | 185 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35
3×4 | 0.7 |  | 1.5 | 11.8 | 250 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50
3×6 | 0.7 |  | 1.5 | 12.9 | 320 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60
3×10 | 0.7 |  | 1.5 | 14.6 | 450 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80
3×16 | 0.7 |  | 1.5 | 16.5 | 640 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100
3×25 | 0.9 |  | 2 | 20.8 | 940 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130
3×35 | 0.9 |  | 2 | 23.2 | 1260 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155
3×50 | 1 |  | 2 | 26.4 | 1670 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185
3×70 | 1.1 |  | 2 | 29.9 | 2280 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225
3×95 | 1.1 |  | 2 | 33.3 | 3020 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270
3×120 | 1.2 |  | 2.5 | 37.8 | 3795 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305
3×150 | 1.4 |  | 2.5 | 41.7 | 4750 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345
3×185 | 1.6 |  | 2.5 | 44.6 | 5654 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 420 | 390
3×240 | 1.7 |  | 2.5 | 50.1 | 7243 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 500 | 455
3×300 | 1.8 |  | 3 | 55.6 | 8832 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 580 | 520
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
4×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 10.6 | 139 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26
4×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 11.5 | 150 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35
4×4 | 0.7 |  | 1.5 | 12.8 | 253 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
4×6 | 0.7 |  | 1.5 | 14 | 337 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
4×10 | 0.7 |  | 1.5 | 15.9 | 501 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
4×16 | 0.7 |  | 2 | 19.1 | 778 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
4×25 | 0.9 |  | 2 | 22.7 | 1160 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
4×35 | 0.9 |  | 2 | 25.4 | 1554 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
4×50 | 1 |  | 2 | 29 | 2148 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
4×70 | 1.1 |  | 2 | 32.9 | 2928 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
4×95 | 1.1 |  | 2.5 | 37.7 | 3954 | ≤ 0.193 | 3.5 | 369 | 267
4×120 | 1.2 |  | 2.5 | 41.6 | 4925 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
4×150 | 1.4 |  | 3 | 47.6 | 6238 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
4×185 | 1.6 |  | 3 | 50.6 | 7562 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383
4×240 | 1.7 |  | 3 | 56.4 | 9660 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422
4×400 | 1.8 |  | 3.5 | 62.2 | 11758 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
5×1.5 | 0.7 |  | 1.8 | 12.4 | 192 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 25
5×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 13.5 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33
5×4 | 0.7 |  | 1.8 | 14.8 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 44
5×6 | 0.7 |  | 1.8 | 16.2 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 46 | 54
5×10 | 0.7 |  | 1.8 | 19.6 | 713 | ≤ 1.83 | 3.5 | 63 | 73
5×16 | 0.7 |  | 1.8 | 22.4 | 1053 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 94
5×25 | 0.9 |  | 1.8 | 27.2 | 1583 | ≤ 0.727 | 3.5 | 109 | 120
5×35 | 0.9 |  | 1.9 | 30.5 | 2134 | ≤ 0.524 | 3.5 | 132 | 144
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3+1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
3×4+1×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 12.5 | 236 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 55
3×6+1×4 | 0.7 |  | 1.5 | 13.7 | 316 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 65
3×10+1×6 | 0.7 |  | 1.5 | 15.4 | 460 | ≤ 1.83 | 3.5 | 70 | 90
3×16+1×10 | 0.7 |  | 1.5 | 17.5 | 679 | ≤ 1.15 | 3.5 | 90 | 110
3×25+1×16 | 0.9 |  | 2 | 21.8 | 1065 | ≤ 0.727 | 3.5 | 130 | 150
3×35+1×16 | 0.9 |  | 2 | 23.8 | 1368 | ≤ 0.524 | 3.5 | 165 | 185
3×50+1×25 | 1 |  | 2 | 27.4 | 1901 | ≤ 0.387 | 3.5 | 200 | 210
3×70+1×35 | 1.1 |  | 2 | 31 | 2585 | ≤ 0.268 | 3.5 | 258 | 265
3×95+1×50 | 1.1 |  | 2.5 | 34.8 | 3718 | ≤ 0.193 | 3.5 | 320 | 315
3×120+1×70 | 1.2 |  | 2.5 | 39.7 | 4443 | ≤ 0.153 | 3.5 | 380 | 360
3×150+1×70 | 1.4 |  | 2.5 | 42.9 | 5326 | ≤ 0.124 | 3.5 | 440 | 400
3×185+1×95 | 1.6 |  | 3 | 47.4 | 6628 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 505 | 435
3×240+1×120 | 1.7 |  | 3 | 52.7 | 8501 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 603 | 524
3×300+1×150 | 1.8 |  | 3.5 | 58 | 10320 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 700 | 605
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3+2芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4+1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398

## YJV22
YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
2×4 | 0.7 |  | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
2×6 | 0.7 |  | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
2×10 | 0.7 |  | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
2×16 | 0.7 |  | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
2×25 | 0.9 |  | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
2×35 | 0.9 |  | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
2×50 | 1 |  | 1.8 | 23.4 | 1393 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
2×70 | 1.1 |  | 1.8 | 26.2 | 2132 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
2×95 | 1.1 |  | 1.9 | 29.5 | 2694 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267
2×120 | 1.2 |  | 2 | 33 | 3276 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
2×150 | 1.4 |  | 2.1 | 36.1 | 3997 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 3芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
3×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 13 | 273 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26
3×3.5 | 0.7 |  | 1.5 | 13.9 | 321 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35
3×4 | 0.7 |  | 1.5 | 15 | 390 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
3×6 | 0.7 |  | 1.5 | 16.1 | 471 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
3×10 | 0.7 |  | 1.5 | 17.8 | 622 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
3×16 | 0.7 |  | 2 | 21.5 | 1005 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
3×25 | 0.9 |  | 2 | 24.8 | 1371 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
3×35 | 0.9 |  | 2 | 27.2 | 1724 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
3×50 | 1 |  | 2 | 30.4 | 2247 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
3×70 | 1.1 |  | 2.5 | 35.3 | 3023 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
3×95 | 1.1 |  | 2.5 | 38.7 | 3825 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267
3×120 | 1.2 |  | 2.5 | 42.2 | 4642 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
3×150 | 1.4 |  | 3 | 47.5 | 5767 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
3×185 | 1.6 |  | 3 | 52.8 | 6892 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383
3×240 | 1.7 |  | 3 | 58.1 | 8017 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422
3×300 | 1.8 |  | 3.5 | 63.4 | 9142 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 5芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
5×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33
5×4 | 0.7 |  | 1.8 | 18.3 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 43
5×6 | 0.7 |  | 1.8 | 19.7 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 54
5×10 | 0.7 |  | 1.8 | 23.5 | 713 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 71
5×16 | 0.7 |  | 1.8 | 26 | 1053 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 92
5×25 | 0.9 |  | 1.9 | 31 | 1583 | ≤ 0.727 | 3.5 | 110 | 118
5×35 | 0.9 |  | 2.1 | 34.3 | 2134 | ≤ 0.524 | 3.5 | 134 | 141
YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆3+1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A
3×4+1×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 12.5 | 236 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 55
3×6+1×4 | 0.7 |  | 1.5 | 13.7 | 316 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 65
3×10+1×6 | 0.7 |  | 1.5 | 15.4 | 460 | ≤ 1.83 | 3.5 | 70 | 90
3×16+1×10 | 0.7 |  | 1.5 | 17.5 | 679 | ≤ 1.15 | 3.5 | 90 | 110
3×25+1×16 | 0.9 |  | 2 | 21.8 | 1065 | ≤ 0.727 | 3.5 | 130 | 150
3×35+1×16 | 0.9 |  | 2 | 23.8 | 1368 | ≤ 0.524 | 3.5 | 165 | 185
3×50+1×25 | 1 |  | 2 | 27.4 | 1901 | ≤ 0.387 | 3.5 | 200 | 210
3×70+1×35 | 1.1 |  | 2 | 31 | 2585 | ≤ 0.268 | 3.5 | 258 | 265
3×95+1×50 | 1.1 |  | 2.5 | 34.8 | 3718 | ≤ 0.193 | 3.5 | 320 | 315
3×120+1×70 | 1.2 |  | 2.5 | 39.7 | 4443 | ≤ 0.153 | 3.5 | 380 | 360
3×150+1×70 | 1.4 |  | 2.5 | 42.9 | 5326 | ≤ 0.124 | 3.5 | 440 | 400
3×185+1×95 | 1.6 |  | 3 | 47.4 | 6628 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 505 | 435
3×240+1×120 | 1.7 |  | 3 | 52.7 | 8501 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 603 | 524
3×300+1×150 | 1.8 |  | 3.5 | 58 | 10320 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 700 | 605
YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 3+2芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 2 | 32.7 | 2876 | ≤ 0.387 | 3.5 | 161 | 167
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | ≤ 0.268 | 3.5 | 197 | 203
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.3 | 42.6 | 5345 | ≤ 0.193 | 3.5 | 239 | 242
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | ≤ 0.153 | 3.5 | 275 | 274
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | ≤ 0.124 | 3.5 | 314 | 305
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 354 | 341
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 414 | 392
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 4+1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 1 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205
4×95+1×50 | 1.1 |  | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398

## YJV-6KV
YJV 6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体 | 电缆载流量 |  | 短路电流
[5 empty] | 直流电阻 | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层
[9 empty] | 铜带 | 铜丝
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA
1×25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 685 | 0.727 | 165 | 160 | 3.69 | 1.083 | 3.506
1×35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 807 | 0.524 | 205 | 190 | 5.15 | 1.082 | 3.501
1×50 | 3.4 | 1.8 | 23 | 977 | 0.387 | 245 | 225 | 7.31 | 1.079 | 3.496
1×70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1207 | 0.268 | 305 | 275 | 10.2 | 1.077 | 3.491
1×95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1489 | 0.193 | 370 | 330 | 13.8 | 1.077 | 5.449
1×120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1762 | 0.153 | 430 | 375 | 17.4 | 1.077 | 5.449
1×150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 2080 | 0.124 | 490 | 426 | 21.7 | 1.076 | 5.44
1×185 | 3.4 | 2 | 32 | 2453 | 0.0991 | 560 | 480 | 26.7 | 1.251 | 7.59
1×240 | 3.4 | 2.1 | 34 | 3100 | 0.0754 | 665 | 555 | 34.6 | 1.25 | 7.583
1×300 | 3.4 | 2.2 | 36 | 3723 | 0.0601 | 765 | 630 | 43.1 | 1.256 | 7.56
1×400 | 3.4 | 2.3 | 40 | 4728 | 0.047 | 890 | 725 | 57.4 | 1.245 | 7.553
YJV 6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体 | 电缆载流量 |  | 短路电流
[5 empty] | 直流电阻 | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层
[9 empty] | 铜带 | 铜丝
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA
3×25 | 3.4 | 2.3 | 43 | 2132 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | -
3×35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2491 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | -
3×50 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3091 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | -
3×70 | 3.4 | 2.6 | 52 | 3884 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | -
3×95 | 3.4 | 2.7 | 56 | 4778 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | -
3×120 | 3.4 | 2.8 | 59 | 5595 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | -
3×150 | 3.4 | 2.9 | 63 | 6732 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | -
3×185 | 3.4 | 3 | 66 | 7954 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | -
3×240 | 3.4 | 3.2 | 72 | 7929 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | -
3×300 | 3.4 | 3.3 | 77 | 11855 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | -

## YJV22-6KV
YJV22 6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 1芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体 | 电缆载流量 |  | 短路电流
[5 empty] | 直流电阻 | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层
[9 empty] | 铜带 | 铜丝
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA
1×25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 685 | 0.727 | 165 | 160 | 3.69 | 1.083 | 3.506
1×35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 807 | 0.524 | 205 | 190 | 5.15 | 1.082 | 3.501
1×50 | 3.4 | 1.8 | 23 | 977 | 0.387 | 245 | 225 | 7.31 | 1.079 | 3.496
1×70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1207 | 0.268 | 305 | 275 | 10.2 | 1.077 | 3.491
1×95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1489 | 0.193 | 370 | 330 | 13.8 | 1.077 | 5.449
1×120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1762 | 0.153 | 430 | 375 | 17.4 | 1.077 | 5.449
1×150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 2080 | 0.124 | 490 | 426 | 21.7 | 1.076 | 5.44
1×185 | 3.4 | 2 | 32 | 2453 | 0.0991 | 560 | 480 | 26.7 | 1.251 | 7.59
1×240 | 3.4 | 2.1 | 34 | 3100 | 0.0754 | 665 | 555 | 34.6 | 1.25 | 7.583
1×300 | 3.4 | 2.2 | 36 | 3723 | 0.0601 | 765 | 630 | 43.1 | 1.256 | 7.56
1×400 | 3.4 | 2.3 | 40 | 4728 | 0.047 | 890 | 725 | 57.4 | 1.245 | 7.553
YJV22 6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 3芯
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体 | 电缆载流量 |  | 短路电流
[5 empty] | 直流电阻 | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层
[9 empty] | 铜带 | 铜丝
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | -
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | -
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | -
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | -
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | -
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | -
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | -
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | -
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | -
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | -